На основу члана 39. ст. 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и  68/2015), Општинска управа Општине Прокупље упућује

ПОЗИВ

Позивамо Вас да дате понуду за израду пројектно-техничке документације за реконструкцију котларнице и грејања у Средњој пољопривредној школи,, Р.Ј. Сеља'' у Прокупљу.

Пројекат треба да садржи

ОПШТИ ДЕО

Предвидети реконструкцију постојеће топловодне котларнице на лако лож уље и прелазак на гориво дрвни пелет.

Предвидети нову инсталацију грејања за фискултурну салу и негрејаних простора у складу са важећим правилницима и прописима.

Пројекат радити на основу:

1.	Пројектног задатка

2.	Локацијске дозволе

3.	Архитектонско-грађевинских подлога

4.	Елабората енергетске ефикасности

5.	Прописа за ову врсту инсталација

Пројектном документацијом обухватити:

-	машински пројекат

-	грађевински пројекат

-	електро пројекат

-	пројекат заштите од пожара

ТЕХНИЧКИ ДЕО

Из постојеће котларнице демонтирати котао, пумпе, опрему, арматуру, цевоводе и сл. Пројектом обрадити реконструкцију котларнице користећи у потпуности нову опрему, пумпе, арматуру и цевоводе. Предвидети нови топловодни котао који ће као гориво користити биомасу - пелет. Избор котла извршити за новопројектовано стање објекта, у складу са Елаборатом енергетске ефикасности (постављање изолације на спољне зидове и замена спољних врата и прозора).

При пројектовању обезбедити сигуран унос нових котлова и опреме у реконструисану котларницу.

Предвидети простор за складиштење пелета. Омогућити пуњење складишта пелетом из врећа или пнеуматски.

Номинални температурски режим је 90/70°Ц. Задржати постојећи концепт развода топле воде и циркулационих кругова од котларнице до потрошача.

Предвидети акумулатор топлоте који ће обезбедити резерву топлоте и омогућити несметано снабдевање потрошача топлотом за време чишћења котлова.

Отворени експанзиони суд избацити из употребе и предвидети нови одговарајући систем за одржавање притска у котларници.

Предвидети нову хемијску припрему воде која ће обезбедити потребан квалитет воде за рад целог постројења.

Предвидети нови димњак са одговарајућим одвајачем летећег пепела (циклоном).

Пројектовати систем за избацивање пепела из котларнице.

Обезбедити одговарајућу вентилацију котларнице и складишта пелета.

У котларници предвидети расхладну јаму.

Граница пројекта је зид котларнице и складишта пелета.

Предвидети све потребне грађевинске и електро радове неопходне за исправан рад и функционалност котларнице.

При изради документације придржавати се свих важећих Закона, правилника, прописа и стандарда.

Рок за израду је 15 дана од дана закључења уговора.

Понуде се достављају до 18.07.2017. године до 11 часова путем меила: nabavke.opstina.pk@gmail.com.

За све додатне информације обратити се Владимиру Новаковићу                                телефон 060/8282201или 064/8587796